ДОГОВОР  № 747 на оказание услуг по техническому обслуживанию наружных газопроводов

и сооружений на них

г.Ростов-на-Дону	24 января 2011 г.

Открытое акционерное общество «Ростовгоргаз», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника СЭНГ Цыганкова А.Ю., действующего на основании доверенности №08.1-01.1/136 от 20.12.2010г., с одной стороны, и ТСЖ КАЛИНИНЕЦ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Атоманенко С,А., действующего на основании

, с другой стороны, заключили

настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Исполнитель обязуется выполнить работу, указанную в п. 1.2.настоящего договора, и сдать ее Заказчику, а Заказчик обязуется произвести оплату и принять выполненную работу.

- Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию газопроводов Подземный газопровод низкого давления диаметр 114мм - 7,5п/м; Подземный газопровод низкого давления диаметр 100мм - 13п/м; Надземный газопровод низкого давления диаметр 76мм - 85п/м

(технические характеристики) расположенных по адресу: Ростов-на-Дону г, Калинина ул, дом № 32а

границы принадлежности и эксплуатационной ответственности которых определяются актом раздела границ, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3.	Техническое обслуживание производится Исполнителем в полном соответствии с «Правилами
безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03, ОСТ 153-39.3-051 -
2003 и другими нормативными актами.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1 Исполнитель обязуется обеспечить своевременное и качественное, в соответствии с действующими « Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ( ПБ 12-529-03) выполнение технического обслуживания путем обхода и осмотра наружных газопроводов:

2.1.1. При обходе подземных газопроводов:

- выявляются утечки газа на трассе газопровода по внешним признакам и приборами (отбор и анализ проб) на присутствие газа в колодцах и камерах инженерных подземных сооружений (коммуникаций), контрольных трубках подвалах зданий, шахтах, коллекторах, подземных переходах, расположенных на расстоянии до 15 м по обе стороны от газопровода:

- уточняется сохранность настенных указателей, ориентиров сооружений и устройств электрохимической защиты;

- очищаются крышки газовых колодцев и коверов от снега, льда и загрязнений;

- выявляются пучения, просадки оползни обрушения и эрозии грунта, размывы газопровода паводковыми или дождевыми водами;

- контролируются условия производства строительных работ, предусматривающие сохранность газопроводов от повреждений;

2 1.2. При обходе надземных газопроводов:

-	выявляются утечки газа на трассе газопровода, перемещение газопроводов за пределы опор, наличие вибрации, сплющивания недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреждения опор, состояние отключающих устройств и фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопроводов, сохранность устройств электрохимической защиты и габаритных знаков на переходах в местах проезда автотранспорта;

2.1.3. При обходе наземных газопроводов:

выявляются утечки газа на трассе газопроводов, нарушения целостности откосов отсыпки и

-	одерновки обвалования, состояние отключающих устройств и переходов в местах проезда автотранспорта;

2.2	Техническое обслуживание запорной арматуры;

При техническом обслуживании запорной арматуры, установленной на надземных и подземных газопроводах, выполняются следующие виды работ:

- очистка от грязи и ржавчины;

- внешний осмотр для выявления перекосов, раковин, трещин, коррозии и других дефектов;

- проверка   герметичности   сварных   резьбовых,   фланцевых   соединений   и   сальниковых уплотнений специальными приборами;

- устранение утечек во фланцевых соединениях подтягиванием болтов или сменой прокладок,

- очистку фланцев перед установкой новых прокладок;

- устранение утечки в сальниках подтягиванием сальника или сменой сальниковой набивки;

- разгон червяка у задвижек, и при необходимости, его смазка;

- проверка работоспособности приводного устройства задвижек;

При техническом обслуживании арматуры, установленной в колодцах, дополнительно выполняется:

- откачка воды из колодца ( при необходимости);

- проверка наличия и исправности шунтирующих электроперемычек, состояния уплотнительных футляров газопроводов, конструкций и колодцев, скоб, лестниц;

При техническом обслуживании шарового крана, установленного в грунте без колодца, под ковер выполняются следующие виды работ:

- проверка состояния крышки ковера и отмостки ковера;

- откачка воды из ковера (при необходимости);

- проверка отсутствия утечки газа под крышку штока крана путем ослабления болта ( сапуна);

- снятие крышки штока крана и проверка работы крана в положениях «открыто-закрыто»

- проверка исправности приводного устройства;

2.3	Ведение технической документации;

2.4. Техническое обслуживание производить в рабочие дни недели с 8.30 до 17.00 часов по установленному графику.

2 5 Выполнять по отдельному договору ремонтно-восстановительные работы по ремонту газопроводов, сооружений, арматуры на них, необходимость проведения которых выявлена в результате технического обслуживания и производить повторный пуск газа на указанных в п. 1.2 газопроводах в соответствии с прейскурантом цен, утвержденных Подрядчиком.

- Выполнять работы качественно, в соответствии с техническими требованиями, «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03), СНиП.

- После выполнения работ, предусмотренных договором, представить и подписать совместное Заказчиком акт сдачи-приемки выполненных работ.

3.1. 3.2

3.3.

3.4

3.5. 3.6.

4.1. 4.2.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется предоставить по требованию Исполнителя необходимую техническую документацию.

Обеспечить свободный доступ персонала ОАО «Ростовгоргаз» по предъявлению служебного удостоверения для проведения технического обслуживания, ремонта газопроводов и арматуры на них, а также выполнения ремонтно-восстановительных работ ежедневно с 8.30 до 17.00 часов в заранее согласованное время, а персоналу аварийно-диспетчерской службы ОАО «Ростовгоргаз» - в любое время суток.

В случае производства ремонтно-восстановительных работ обеспечить Исполнителя всеми необходимыми материалами, запасными деталями или при использовании его собственных средств, оплатить их стоимость по счету Исполнителя.

Незамедлительно информировать Исполнителя о выявленных неисправностях газопроводов по телефонам 218-66-41, 218-66-53, при обнаружении утечки газа - в АДС ОАО «Ростовгоргаз» по телефону «04» - круглосуточно.

Не допускать самовольной разборки, ремонта, переноса газопроводов, врезки в газопроводы. Производить  своевременную  оплату  за  техобслуживание,   ремонтно-восстановительные работы в соответствии с п. 5.3, 5.4 договора и повторный пуск газа по счету, предъявленному Исполнителем.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Заказчик в течение 24-х часов с момента получения сообщения Исполнителя о готовности к сдаче работ обязан с участием Исполнителя принять выполненную работу, а при обнаружении недостатков немедленно сообщить об этом Исполнителю.

Проверка выполненных услуг производится Заказчиком при их сдаче-приемке, фиксируемых в

двустороннем акте. В случае обнаружения недостатков в выполненных услугах, сторонами составляется соответствующий акт с указанием сроков их устранения.

5. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость работ по техническому обслуживанию составляет 2 154,99руб. в год( в том числе НДС)

5 2 Стоимость ремонтно-восстановительных работ, и повторного пуска газа определяется на основании предъявленного Исполнителем счета, согласно прейскуранта.

- Заказчик уплачивает 100% от суммы договора (с учетом НДС) за техническое обслуживание в 5-дневный срок с даты заключения настоящего договора на основании выставленного счета.

- Оплата за ремонтно-восстановительные работы, выполненные в соответствии с п.3.3. настоящего договора, и за повторный пуск газа производится Заказчиком в течение 5-ти банковских дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

При невнесении оплаты за техническое обслуживание Исполнитель вправе прекратить техническое обслуживание газопроводов, сооружений и арматуры, указанных в п.1.1. данного договора, причем ответственность за их техническое состояние и безаварийную эксплуатацию в дальнейшем несет Заказчик.

Во всем, что не оговорено настоящим договором и    в случае нарушения договорных обязательств стороны руководствуются действующим законодательством. Срок действия договора с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.

Если за 30 дней до окончания срока действия данного договора ни одна из сторон не заявит о прекращении действия договора, договор считается пролонгированным на следующий год.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- Исполнитель имеет право корректировать сумму договора с учетом инфляции. Скорректированная сумма доплачивается Заказчиком единовременно после согласования изменения цены работ в течение 2-х банковских дней.

- Все споры по данному договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.

- Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

- В этих случаях срок исполнения сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и/или их последствия.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И Б)

«Исполнитель»

Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз" 344019, г. Ростов-на-Дону. прДДолохова, 14

Телефон. 291-86-60

р/сч.40702810700010004835 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" П. ГАЗОПРОВОД МОСКОВСК. ОБЛ к/сч.30101810400000000132

1СКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«Заказчик»	~

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к договору № 747 от 24.01.2011г.

на оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов и сооружений на них

г. Ростов-на-Дону	17 августа 2011 г.

ОАО «Ростовгоргаз», именуемый в дальнейшем « Исполнитель» в лице начальника СЭНГ
Цыганкова А.Ю., действующего на основании доверенности №08.1-01.1/136 от 20.12.2010г. с
одной стороны, и ТСЖ КАЛИНИНЕЦ, именуемый в дальнейшем «Заказчик, в лице
председателя ,       Атоманенко	С,А.,	действующего	на	основании

Л/ fc^&sfa<€■ с	, в связи с

изменением цен Исполнителя с 01.04.2011г. на услуги по прочей деятельности, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.	п. 5.1. договора изложить в следующей редакции:

«Стоимость работ по техническому обслуживанию газопроводов и сооружений на них составляет 2 348,87 руб, в том числе НДС»;

- Настоящее дополнительное соглашение к договору вступает в силу с момента подписания и действует на период действия договора на техническое обслуживание.

- Настоящее соглашение является неотъемлемой частью вышеуказанного договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.-

Юридические адреса и банковские реквизиты ( в соответствии с договором )

# Text boxes

ИНН 6152000158, КПП 616701001, БИК 044599132

Исполнитель:	Заказчик: